## 2019.04
黄鹤楼酒业有限公司2019年4月份水质监测记录表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮NH3-N (mg/l) | PH
武汉 | 2019-04-02 | 308.5 | 15.13 | 6.82
| 2019-04-04 | 177.6 | 18 | 6.88
| 2019-04-11 | 126.4 | 5.382 | 7.25
| 2019-04-15 | 139.9 | 8.658 | 6.82
| 2019-04-22 | 275.4 | 5.352 | 7.46
| 2019-04-25 | 234.8 | 18 | 7.95
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2019-04-01 | 65 | 2 | 7.97
| 2019-04-02 | 59 | 1 | 7.85
| 2019-04-03 | 41 | 1 | 7.81
| 2019-04-08 | 57 | 2 | 7.82
| 2019-04-09 | 51 | 1 | 7.46
| 2019-04-10 | 53 | 2 | 7.27
| 2019-04-11 | 61 | 2 | 7.36
| 2019-04-12 | 62 | 2 | 7.42
| 2019-04-15 | 51 | 2 | 7.52
| 2019-04-17 | 59 | 1 | 7.04
| 2019-04-18 | 57 | 1 | 6.95
| 2019-04-19 | 61 | 1 | 6.78
| 2019-04-22 | 59 | 1 | 7.53
| 2019-04-23 | 63 | 1 | 7.41
| 2019-04-24 | 60 | 1 | 7.32
| 2019-04-25 | 60 | 2 | 7.67
| 排放标准 | 100 | 10 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100